МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя ООО «Второй завод»                                  Абонент                         
   Адрес потребителя    Глазынинская д. 26                         Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 17-03 ║     11.27766│   77.9│   48.8│    387.531│    387.274│       0.00│               0.257║  5.9 │  5.8 │#  24.00│
   │ 18-03 ║     10.86312│   75.9│   48.1│    391.317│    391.070│       0.00│               0.247║  5.9 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-03 ║     10.61024│   75.3│   48.2│    391.437│    391.189│       0.00│               0.248║  6.0 │  5.9 │   24.00│
   │ 20-03 ║     10.38004│   74.8│   47.8│    383.696│    383.449│       0.00│               0.247║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 21-03 ║      9.69671│   73.3│   47.9│    382.252│    382.008│       0.00│               0.244║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 22-03 ║     10.33482│   73.8│   50.7│    448.927│    448.658│       0.00│               0.269║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 23-03 ║     10.52540│   72.1│   52.5│    538.872│    538.578│       0.00│               0.294║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 24-03 ║      9.86608│   71.5│   51.5│    492.340│    492.071│       0.00│               0.269║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-03 ║      7.67816│   73.5│   47.0│    289.828│    289.625│       0.01│               0.203║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-03 ║      7.68383│   73.8│   43.6│    254.218│    254.033│       0.00│               0.185║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 27-03 ║     10.87687│   76.5│   49.4│    400.201│    399.955│       0.00│               0.246║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 28-03 ║     10.99557│   78.1│   49.6│    386.060│    385.814│       0.00│               0.246║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-03 ║      9.91060│   73.9│   47.5│    376.352│    376.125│       0.00│               0.227║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-03 ║      9.45731│   74.4│   46.2│    335.889│    335.675│       0.00│               0.214║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 31-03 ║     10.51537│   75.5│   48.3│    386.139│    385.904│       0.00│               0.235║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 01-04 ║      9.49855│   73.7│   46.8│    353.305│    353.086│       0.00│               0.219║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 02-04 ║     10.89800│   75.3│   48.7│    409.662│    409.422│       0.00│               0.240║  6.1 │  5.9 │   24.00│
   │ 03-04 ║     10.19062│   74.4│   47.2│    374.905│    374.678│       0.00│               0.227║  6.0 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-04 ║      9.26697│   75.5│   46.5│    320.443│    320.225│       0.00│               0.218║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 05-04 ║      9.20370│   73.0│   46.0│<   341.255│<   341.039│       0.01│               0.216║  6.1 │  5.8 │   23.86│
   │ 06-04 ║      9.00663│   73.1│   46.1│<   333.463│<   333.249│       0.00│               0.214║  6.1 │  5.8 │   23.82│
   │ 07-04 ║      9.01198│   73.3│   46.3│    334.088│    333.871│       0.00│               0.217║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-04 ║      7.04804│   71.3│   42.1│    241.059│    240.878│       0.00│               0.181║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-04 ║      7.16378│   70.7│   42.9│    257.101│    256.918│       0.00│               0.183║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 10-04 ║      7.49642│   70.4│   42.0│    263.546│    263.360│       0.00│               0.186║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-04 ║      8.70384│   71.5│   45.0│    328.029│    327.820│       0.00│               0.209║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-04 ║      8.75856│   73.2│   45.8│    318.968│    318.757│       0.00│               0.211║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-04 ║      8.72622│   72.9│   44.9│    311.587│    311.380│       0.00│               0.207║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-04 ║      7.91214│   72.0│   44.5│    287.712│    287.513│       0.00│               0.199║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 15-04 ║      7.30138│   72.6│   43.0│    246.747│    246.562│       0.00│               0.185║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 16-04 ║      8.50623│   74.1│   45.0│    293.039│    292.841│       0.00│               0.198║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-04 ║      9.01065│   74.2│   45.5│    313.569│    313.355│       0.00│               0.214║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   298.37549 │  73.8'│  47.3'│ 11173.537 │ 11166.382'│      0.02 │               7.155║  6.1 │  5.8 │  767.68│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      768.00ч =  767.68ч +    0.31ч +    0.00ч +        0.00ч +    0.00ч +    0.01ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   18-04-22 00:00   ║     10486.65690║  463037.527│  462552.779│       78.43║  32141.10│ (T)  delta t < min
   │   17-03-22 00:00   ║     10188.28141║  451863.990│  451386.397│       78.41║  31373.42│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      298.37549 ║  11173.537 │  11166.382'│       0.02 ║    767.68│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  768.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               

                                           18-04-22  Подпись