МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя                                                                Абонент                         
   Адрес потребителя                                                                   Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 15-07 ║          -  │   26.0│   25.9│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   │ 16-07 ║          -  │   24.5│   24.2│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   │ 17-07 ║          -  │   23.5│   23.2│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   │ 18-07 ║          -  │   22.7│   22.4│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   │ 19-07 ║          -  │   22.0│   21.7│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   │ 20-07 ║          -  │   21.5│   21.2│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   │ 21-07 ║          -  │   21.1│   20.8│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║<  -  │  0.1 │    0.00│
   │ 22-07 ║          -  │   20.9│   20.5│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║< 0.4 │  0.3 │    0.00│
   │ 23-07 ║          -  │   21.1│   20.5│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║< 0.6 │  0.3 │    0.00│
   │ 24-07 ║          -  │   21.4│   20.7│<       -  │<       -  │        -  │                 -  ║< 0.2 │  0.1 │    0.00│
   │ 25-07 ║T     1.17757│   63.7│   50.5│<>   89.659│<    89.555│       0.00│               0.104║  3.4 │  2.6 │   10.86│
   │ 26-07 ║T     2.08896│   64.3│   53.1│<   186.615│<   186.468│       0.00│               0.147║  6.6 │  5.7 │   22.70│
   │ 27-07 ║      2.27930│   69.5│   55.9│    168.249│    168.103│       0.00│               0.146║  6.7 │  5.7 │   24.00│
   │ 28-07 ║      2.23615│   71.8│   57.8│    160.081│    159.939│       0.00│               0.142║  6.8 │  5.7 │   24.00│
   │ 29-07 ║      1.95898│   66.4│   53.1│    146.877│    146.739│       0.00│               0.138║  6.4 │  5.7 │   24.00│
   │ 30-07 ║      1.99771│   65.9│   48.8│    116.978│    116.847│       0.00│               0.131║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 31-07 ║      2.21391│   67.8│   53.0│    149.689│    149.528│       0.00│               0.161║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 01-08 ║      2.33262│   70.1│   57.6│    186.389│    186.234│       0.00│               0.155║  6.3 │  5.7 │   24.00│
   │ 02-08 ║T     2.21511│   68.5│   56.6│    185.892│    185.743│       0.00│               0.149║  6.2 │  5.7 │   23.71│
   │ 03-08 ║T     2.07619│   62.1│   52.2│    210.488│    210.332│       0.00│               0.156║  6.2 │  5.7 │   23.68│
   │ 04-08 ║T     2.18949│   68.2│   57.6│    207.533│    207.370│       0.00│               0.163║  6.4 │  5.7 │   23.76│
   │ 05-08 ║T     2.03478│   64.4│   52.2│    166.574│    166.425│       0.00│               0.149║  6.0 │  5.7 │   23.80│
   │ 06-08 ║      2.32386│   72.4│   57.5│    155.614│    155.469│       0.00│               0.145║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 07-08 ║T     1.99144│   60.4│   49.6│    184.162│    184.006│       0.00│               0.156║  6.1 │  5.7 │   23.63│
   │ 08-08 ║T     2.09831│   67.8│   55.9│    176.587│    176.432│       0.00│               0.155║  6.2 │  5.7 │   23.85│
   │ 09-08 ║      2.20773│   66.2│   52.4│    159.389│    159.244│       0.00│               0.145║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 10-08 ║      2.18757│   69.1│   56.8│    178.860│    178.712│       0.00│               0.148║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 11-08 ║      2.14430│   66.2│   53.7│    171.828│    171.684│       0.00│               0.144║  6.3 │  5.7 │   24.00│
   │ 12-08 ║      2.29121│   67.7│   54.6│    174.776│    174.631│       0.00│               0.145║  6.3 │  5.7 │   24.00│
   │ 13-08 ║      2.24963│   68.1│   55.1│    172.153│    172.008│       0.00│               0.145║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-08 ║      2.30326│   67.8│   54.0│    167.584│    167.439│       0.00│               0.145║  6.3 │  5.7 │   24.00│
   │ 15-08 ║      2.04245│   65.6│   52.8│<   160.190│<   160.050│       0.00│               0.140║  6.2 │  5.7 │   23.99│
   │ 16-08 ║      2.13443│   67.2│   54.0│    161.691│    161.552│       0.00│               0.139║  6.3 │  5.7 │   24.00│
   │ 17-08 ║      2.15879│   67.8│   54.1│    157.099│    156.959│       0.00│               0.140║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║    50.93375 │  67.1'│  54.3'│  3994.957 │  3991.469'│      0.00 │               3.488║  5.5 │  4.0 │  559.98│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
      816.00ч =  559.98ч +  254.17ч +    0.00ч +        1.76ч +    0.00ч +    0.09ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   18-08-22 00:00   ║     10880.74479║  484288.189│  483784.147│       78.43║  34758.94│ (T)  delta t < min
   │   15-07-22 00:00   ║     10829.81104║  480293.232│  479792.678│       78.43║  34198.96│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║       50.93375 ║   3994.957 │   3991.469'│       0.00 ║    559.98│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ =  816.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            18-08-22  Подпись