МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
                  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 22 г.
   
   Hазвание потребителя                                                                Абонент                         
   Адрес потребителя                                                                   Телефон                         
   Ответственное лицо                                                                
                                                                           Расход под    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Вычислитель  ТС-0201-2-2-1-1-0-Е    Сер.ном.  173201                    Расход обр    0.128..32.000  м3/ч  Ду  80 мм
   Отчетное число месяца   1     Отчетное время  00:00                     Расход п       ротор 10.000 л/имп  Ду  20 мм
   ┌═══════╦═════════════╤═══════╤═══════╤═══════════╤═══════════╤═══════════╤════════════════════╦══════╤══════╤════════┐
   │ Дата  ║     Qтеп    │  tпод │  tобp │    Gпод   │    Gобр   │     Gп    │      Gпод-Gобр     ║ pпод │ pобр │  Tнар  │
   │       ║    [Гкал]   │  [oC] │  [oC] │   [тонн]  │   [тонн]  │   [тонн]  │       [тонн]       ║ [ат] │ [ат] │  [час] │
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ 18-08 ║      2.05224│   67.3│   53.5│    148.489│    148.353│       0.00│               0.136║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 19-08 ║      2.05471│   69.4│   54.4│    136.506│    136.374│       0.00│               0.132║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 20-08 ║      2.17887│   68.1│   52.6│    140.082│    139.951│       0.00│               0.131║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 21-08 ║      2.32730│   68.7│   51.1│    131.875│    131.744│       0.00│               0.131║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 22-08 ║      2.17911│   69.9│   52.9│    127.825│    127.694│       0.00│               0.131║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 23-08 ║      2.24364│   71.3│   51.4│    113.059│    112.932│       0.00│               0.127║  6.0 │  5.7 │   24.00│
   │ 24-08 ║      2.16431│   70.5│   49.6│    103.442│    103.320│       0.00│               0.122║  6.0 │  5.7 │   24.00│
   │ 25-08 ║      2.18885│   70.8│   49.6│    103.005│    102.882│       0.00│               0.123║  6.0 │  5.7 │   24.00│
   │ 26-08 ║      2.11970│   70.8│   50.3│    103.241│    103.118│       0.00│               0.123║  6.0 │  5.7 │   24.00│
   │ 27-08 ║      2.05575│   70.3│   50.1│    101.934│    101.812│       0.00│               0.122║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 28-08 ║      2.18827│   72.0│   48.6│     93.585│     93.465│       0.00│               0.120║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 29-08 ║      2.04931│   71.2│   47.7│     86.938│     86.821│       0.00│               0.117║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 30-08 ║      2.08124│   70.4│   46.0│     85.421│     85.307│       0.00│               0.114║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 31-08 ║      2.24496│   71.5│   45.5│     86.472│     86.357│       0.00│               0.115║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 01-09 ║      2.38396│   74.0│   45.7│     84.278│     84.163│       0.00│               0.115║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 02-09 ║      2.33828│   74.3│   46.5│     84.178│     84.064│       0.00│               0.114║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 03-09 ║      2.30598│   72.2│   45.1│     85.038│     84.924│       0.00│               0.114║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 04-09 ║      2.44963│   72.0│   43.5│     86.014│     85.897│       0.00│               0.117║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 05-09 ║      2.44323│   72.9│   44.7│     86.659│     86.541│       0.00│               0.118║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 06-09 ║      2.46721│   73.3│   44.7│     86.137│     86.020│       0.00│               0.117║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 07-09 ║      2.69121│   76.4│   45.3│     86.425│     86.304│       0.00│               0.121║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 08-09 ║      2.67994│   77.4│   46.2│     85.646│     85.526│       0.00│               0.120║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 09-09 ║      2.73762│   80.0│   47.9│     85.420│     85.299│       0.00│               0.121║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 10-09 ║      2.76555│   81.2│   48.7│     85.035│     84.912│       0.00│               0.123║  6.0 │  5.7 │   24.00│
   │ 11-09 ║      2.85247│   80.2│   45.8│     82.834│     82.712│       0.00│               0.122║  5.9 │  5.7 │   24.00│
   │ 12-09 ║      2.73538│   79.4│   46.5│     83.103│     82.982│       0.00│               0.121║  5.9 │  5.6 │   24.00│
   │ 13-09 ║      2.75224│   78.3│   49.0│     93.933│     93.807│       0.00│               0.126║  5.9 │  5.6 │   24.00│
   │ 14-09 ║      2.79213│   77.4│   49.2│     99.065│     98.934│       0.00│               0.131║  6.0 │  5.7 │   24.00│
   │ 15-09 ║T     2.75121│   73.8│   65.0│    312.213│    311.997│       0.00│               0.216║  6.2 │  5.7 │   23.98│
   │ 16-09 ║      5.52193│   68.5│   57.0│    482.078│    481.800│       1.59│               0.278║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-09 ║      9.18550│   66.6│   48.3│    500.578│    500.292│       0.00│               0.286║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 18-09 ║      9.41847│   68.1│   49.3│    498.806│    498.527│       0.00│               0.279║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 19-09 ║     10.04828│   72.7│   52.8│    504.792│    504.496│       0.08│               0.296║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 20-09 ║     10.06685│   74.7│   54.4│    495.462│    495.160│       0.03│               0.302║  6.1 │  5.7 │   24.00│
   │ 21-09 ║      6.36380│   77.4│   48.9│    223.267│    223.078│       0.00│               0.189║  6.3 │  5.7 │   24.00│
   │ 22-09 ║      6.42564│   77.5│   49.7│    230.853│    230.671│       0.00│               0.182║  6.4 │  5.7 │   24.00│
   │ 23-09 ║      6.39694│   76.4│   45.5│    207.059│    206.888│       0.07│               0.171║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 24-09 ║      6.79029│   76.0│   43.5│    209.015│    208.837│       0.00│               0.178║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 25-09 ║      6.92495│   77.5│   43.4│    203.233│    203.043│       0.00│               0.190║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 26-09 ║      6.75074│   77.1│   42.9│    197.194│    197.008│       0.05│               0.186║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 27-09 ║      7.16517│   77.2│   42.2│    205.064│    204.874│       0.01│               0.190║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 28-09 ║      6.78735│   77.9│   41.0│    183.808│    183.622│       0.00│               0.186║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 29-09 ║      6.77215│   79.1│   40.9│    177.489│    177.307│       0.00│               0.182║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 30-09 ║      6.53850│   76.7│   41.5│    185.556│    185.370│       0.00│               0.186║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 01-10 ║      6.54800│   76.2│   41.6│    188.829│    188.635│       0.00│               0.194║  6.3 │  5.9 │   24.00│
   │ 02-10 ║      6.84086│   77.1│   41.3│    191.020│    190.828│       0.00│               0.192║  6.3 │  5.9 │   24.00│
   │ 03-10 ║      6.53234│   77.5│   42.6│    187.140│    186.954│       0.00│               0.186║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 04-10 ║      6.67595│   77.6│   44.1│    199.060│    198.878│       0.00│               0.182║  6.3 │  5.9 │   24.00│
   │ 05-10 ║      6.87794│   78.6│   43.9│    198.105│    197.923│       0.00│               0.182║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 06-10 ║T     3.77952│   66.6│   40.8│<>  146.786│<>  146.672│       0.00│               0.114║  5.7 │  5.4 │   13.40│
   │ 07-10 ║      6.91334│   77.7│   41.1│    189.087│    188.917│       0.00│               0.170║  6.2 │  5.8 │   24.00│
   │ 08-10 ║      6.68745│   76.2│   41.0│<   190.167│<   189.993│       0.00│               0.174║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 09-10 ║      6.76857│   77.5│   41.2│    186.807│    186.635│       0.02│               0.172║  6.2 │  5.7 │   24.00│
   │ 10-10 ║      6.62349│   78.5│   42.3│    183.197│    183.026│       0.00│               0.171║  6.3 │  5.7 │   24.00│
   │ 11-10 ║      7.26494│   79.7│   43.5│    200.585│    200.407│       0.00│               0.178║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 12-10 ║      7.53982│   78.5│   44.0│    218.376│    218.193│       0.00│               0.183║  6.4 │  5.8 │   24.00│
   │ 13-10 ║      7.18406│   78.5│   42.7│    200.870│    200.695│       0.01│               0.175║  6.3 │  5.8 │   24.00│
   │ 14-10 ║      7.74119│   80.8│   43.4│    207.154│    206.976│       0.00│               0.178║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 15-10 ║      7.31285│   79.1│   41.5│<   194.483│<   194.308│       0.00│               0.175║  6.1 │  5.8 │#  24.00│
   │ 16-10 ║      7.66947│   77.8│   43.5│    223.307│    223.120│       0.00│               0.187║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   │ 17-10 ║      7.72844│   77.4│   42.5│    221.186│    221.006│       0.00│               0.180║  6.1 │  5.8 │   24.00│
   ├═══════╬═════════════╪═══════╪═══════╪═══════════╪═══════════╪═══════════╪════════════════════╬══════╪══════╪════════┤
   │ Итого ║   297.11909 │  74.5'│  47.3'│ 10918.265 │ 10908.351'│      1.86 │               9.914║  6.1 │  5.7 │ 1453.38│
   └───────╨─────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────╨──────┴──────┴────────┘
    Tотч.пер. =     Tнар +     Tмин +    Tмакс + Tdelta t<мин +  Tэл.пит + Tпроч.ав.
     1464.00ч = 1453.38ч +    9.94ч +    0.13ч +        0.49ч +    0.00ч +    0.06ч
   ┌════════════════════╦════════════════╦════════════╤════════════╤════════════╦══════════┐ Расшифровка ошибок:
   │    Т/C   ИТП       ║      Qтеп      ║    Gпод    │    Gобр    │     Gп     ║   Tнар   │ (<)  параметр < min
   │ нарастающим итогом ║     [Гкал]     ║   [тонн]   │   [тонн]   │   [тонн]   ║   [час]  │ (>)  параметр > max
   ├════════════════════╬════════════════╬════════════╪════════════╪════════════╬══════════┤ (X)  обрыв датчика
   │   18-10-22 00:00   ║     11177.86388║  495206.454│  494692.498│       80.29║  36212.32│ (T)  delta t < min
   │   18-08-22 00:00   ║     10880.74479║  484288.189│  483784.147│       78.43║  34758.94│ (R)  перезапуск
   ├────────────────────╫────────────────╫────────────┼────────────┼────────────╫──────────┤ (C)  коррекц.часов
   │       Итого        ║      297.11909 ║  10918.265 │  10908.351'│       1.86 ║   1453.38│ (#)  электропитание
   └────────────────────╨────────────────╨────────────┴────────────┴────────────╨──────────┘
    Tобщ = 1464.00ч
   Обновление 2.54 07-12-17 16ч     HC-M-2.51 / HC-A-2.48  Q=G1(H1-H2)               
                                                                            18-10-22  Подпись